## System Conditions
Module | Description | Value
Module | Max. Power | 310
Module | Open-circuit voltage (Voc) | 45.3
Module | Voltage at max. power (Vmpp) | 36.8
Module | Short-circuit current (Isc) | 8.9
Module | Current at max. power (Impp) | 8.4
Module | Max. system voltage
Module | Temperature coefficient of short-circuit current | 0.06%
Module | Temperature coefficient of open-circuit current | -0.33%
Site | Min. cell temperature of PV module | -10
Site | Max. cell temperature of PV module | 70

## Inverter
Input DC | Inverter Type | 500CP-US 600V | 500CP-US | 630CP-US | 720CP-US | SC 1850-US | SC 2200-US | SC 2500
Input DC | Max. DC power | 560 | 560 | 713 | 808
Input DC | Max. input voltage | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500
Input DC | Min. input voltage | 330 | 429 | 498 | 515
Input DC | Max. input current per string | 1600 | 1250 | 1350 | 1600 | 4110 | 4110 | 3000
Input DC | Nominal power ratio (N), assumed | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Output AC | Apparent power (Sac), nominal AC power | 500 | 550 | 700 | 792 | 1850 | 2200 | 2475
Output AC | Power factor cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Output AC | CEC Efficiency (η) | 0.975 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98